学生宿舍网络改造及无线校园网设备采购及安装（GXZC2016-G1-0944-KLZB）更 正 公 告（二）

附    件

第二章  招标项目采购需求

说明：

1、本一览表中的品牌型号、技术参数及其性能（配置）仅起参考作用，投标人可选用其他品牌型号替代，但这些替代的品牌型号要实质上相当于或优于参考品牌型号及其技术参数性能（配置）要求；

2、本一览表中打▲号及表述为“须”或“必须”的条款均为实质性要求或条件（由采购人根据实际情况设置），投标人必须作出满足或者优于该要求和条件的承诺，否则投标无效。

3、属于政府强制性要求的节能产品必须提供节能产品政府采购清单的证明。财政部国家发展改革委《关于调整公布第十九期节能产品政府采购清单的通知》（财库〔2016〕23号）文对计算机设备（台式计算机、便携式计算机和平板式微型计算机）、输入输出设备（激光打印机、针式打印机、液晶显示器）、制冷空调设备、镇流器（管型荧光灯镇流器）、生活用电器（空调机、电热水器）、照明设备（普通照明用自镇流荧光灯、普通照明用双端荧光灯）、电视设备、视频监控设备、便器、水嘴等产品列为政府强制采购节能产品（节能清单请从中国政府采购网www.ccgp.gov.cn查询下载），投标产品必须满足文件的相关规定。（节能产品政府采购清单的证明必须包含制造商、品牌、产品型号、节字标志认证证书号、节能产品认证书有效截止日期等内容）。

4、本项目不接受进口产品（即通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品）参与投标，如有此类产品参与投标报价的作无效投标处理。

5、采购预算：人民币伍佰柒拾万零玖佰贰拾壹元整（￥570.0921万元）。

| 一、项目要求及技术需求 |
| --- |
| 序号 | 采购内容 | 数量 | 参考品牌型号 | 项目要求及技术需求 （带▲号的条款为关键技术指标或要求，投标时必须满足） |
| 学生宿舍网络改造及无线校园网（一期工程） |
|  | 下一代防火墙 | 1台 | 华为、华三、锐捷或其他同等档次产品 | 一、基本配置要求： ▲防火墙吞吐量不小于20Gbps，必须提供厂家官网公开资料或权威第三方测试报告证明，非官网公开资料或权威第三方测试报告证明，不采信。 防火墙延迟≥3.5 微秒 VLAN数量≥1024个 实配不少于8个万兆光口，2个扩展接口板块，1个带外管理接口。实配冗余电源 ▲满足全校师生上网会话需求，实配最大并发会话不小于800万，以及最大每秒新建不小于12万，必须提供厂家官网公开资料或第三方测试报告证明 ▲为满足学校各个运营商接入需求，必须支持虚拟防火墙技术，且虚拟防火墙数量不小于200个。 ▲考虑稳定性，实配支持跨防火墙的链路捆绑（非堆叠和HA），且与本次配置的核心交换机跨机箱的链路捆绑兼容对接，提供厂商对本功能的官方最佳实践拓扑和技术承诺，并盖章。 二、技术要求： ▲防火墙万兆接口最大可以扩展至24个，40G接口可以扩展到8个 ▲支持防火墙多台设备的集群工作模式，能够实现不低于15台设备作为集群，多台设备统一配置，统一管理，状态同步。 防火墙必须同时支持SSL VPN和IPSEC VPN，同时支持WebVPN，Remote-to-Site和Site-to-Site IPSec VPN SSL VPN支持各类终端用户类型,包括Windows(Vista, XP, 2000，7/8/10)/Linux/MacOS/等PC， 支持Apple，Android，Windows Mobile等智能终端。 支持第三方原生IKEv2客户端，如Window7/8/10, Android, APPLE iOS等 支持内置的防僵尸、木马程序功能，能够发现内网中感染僵尸、木马程序的主机，并生成报告； ▲支持虚拟防火墙技术，每个虚拟防火墙要求可以分配独立的系统资源、独立的管理员、安全策略和状态表等；虚拟防火墙下，要求支持动态路由OSPF、BGP等路由协议，支持虚拟防火墙上的VPN功能。 支持基于身份的访问控制，支持与AD域控制器的结合，域用户无需客户端、无需输入帐号即可以自动在防火墙上获得相应的权限。 支持防止DoS & DDoS攻击。 支持HTTP/FTP/SMTP/RPC/SIP/SCCP/MGCP/RTSP等高层应用的深度检测，以及TCP/UDP等协议内容的检测，可以通过配置阻断特定网络病毒攻击，阻断特定网络和应用操作。 提供针对用户、移动设备、客户端应用、虚拟机、通信、漏洞、威胁等完整的情景感知功能。 支持IPv4/IPv6 双栈、支持NAT64，NAT66，DNS64,OSPFv3 支持基于身份的访问控制，支持与AD域控制器的结合，域用户无需客户端、无需输入帐号即可以自动在防火墙上获得相应的权限。 易于安装和管理。提供命令行和图形化用户接口（GUI），要求单个平台可以集中管理多台防火墙。 支持基于Netflow的流量分析技术。 支持数据包模拟功能，能够模拟数据包在防火墙中的传输状态，快速排错。 ▲提供《涉密信息系统产品检测证书》复印件。 25、▲设备必须通过正规渠道购买，出具设备厂家针对该项目的授权书、售后服务承诺书，设备质保期为三年,否则视为无效投标。 |
|  | 核心交换机 | 1台 | 华为、华三、锐捷或其他同等档次产品 | 一、基本功能要求： 1.采用Clos交换矩阵，交换矩阵具备负载均衡能力实现最佳带宽分配；交换机架构采用无中板（midplane-free） 设计，减少交换机故障率，提高供电效率。支持矩阵数量不少于4个（投标时必须提供官网公开资料和产品实物图片，并加盖厂家公章） 2.可用槽位不得小于8，单机箱吞吐量≥160Tbps，单机最大万兆端口数≥570个，最大40G端口数≥140个, 可同时提供10G SFP+光口和10G Base-T电口板卡 ▲3.支持40G端口，在9216字节RFC2544平均延迟≤3.8 us（需提供第三方公司测试报告，并加盖厂家公章） 4.支持N+1, N+N冗余电源，电源数量≥3； 5.支持风扇托盘数≥3； 6.支持主控模块冗余，主控冗余时模块间支持状态化故障切换； 7.支持对交换机操作系统每个进程的故障隔离，系统进程可进行状态化或无状态化重启，不影响其他进程；支持不间断业务在线软件版本更新；必须支持模块化软件，即业务特性 可根据命令控制来决定是否装入内存-RAM运行(如BGP，OSPF 等)； 8.二层协议支持MAC地址数量≥160K，VLAN数量>=4096，支持802.1W RSPT，802.1s MST生成树协议； 9.支持跨机箱的链路的端口捆绑, 跨机箱的捆绑协议须兼容标准的IEEE 802.3ad，且跨机箱链路捆绑功能的实现对下联交换机不强制为同一品牌，且考虑稳定性，实配支持与本次配置的防火墙跨机箱的链路捆绑兼容对接，提供厂商对本功能的承诺，并盖章。 10.IPv4: 支持BGP、OSPF、ISIS、RIP，PBR，路由表≥128K；IPv6: 支持BGP, ISIS,OSPFv3,PBR；支持HSRP或VRRP（支持HSRPv6或VRRPv3）； 11.组播路由>=60K，支持IGMPv1、v2 和 v3,支持IGMP 监听，支持独立组播协议 (PIM) 稀疏模式 (PIM-SM) 和任意源组播 (ASM)，支持任播路由协议（Anycast RP),支持组播源发现协议 (MSDP)； 12.支持ECMP≥60路；支持GRE隧道功能；支持路由协议Graceful Restart ( BGP, OSPF, ISIS)；支持BFD （支持BGP,ISIS,OSPF,RIP,VRRP,PIM等)； ▲13.数据中心虚拟化特性，支持L2MP或者VXLAN， 能取代Spanning Tree协议,实现2层下多路径功能；（基于两个物理机箱的跨机箱链路捆绑，堆叠等技术属于STP协议延展，不符合上述要求），交换机需支持VXLAN gateway, VXLAN bridging和VXLAN routing功能, 且VXLAN必须支持非组播/广播方式学习，必须提供本产品型号支持 EVPN VXLAN学习方式的官方配置文档证明，否则视为投标无效； 14.ACL支持使用第 2、3、4 层字段的入口和出口 ACL；支持扩展的 ACL、MAC 地址、端口 ACL (PACL)、VLAN ACL (VACL) 和路由 ACL (RACL)；ACL条目数量：出口方向≥60K, 入口方向>=18K； 15.支持SPAN,ERSPAN, 具备对端口、VLAN的流量镜像功能；单板卡SPAN会话数>=4，整机>=32； 16.为满足SDN的发展需要，本次投标产品必须支持Bash 外壳接入和Linux Container(Linux容器)、Broadcom 外壳接入、Python 外壳；厂家提供API，可通过HTTP和/或HTTPS上运行远程过程调用（JSON或XML）配置交换机，支持REST API；支持Puppet和Chef开源自动配置工具；支持Openstack Network Plugin；支持可扩展消息传送和网真协议 (XMPP) 客户端；必须同时支持Openflow和Opflex； 17.为响应国家绿色节能要求，标准单端口功耗 10G≤3.5W，40G≤14W，要求提供官方公开文档或第三方测试报告； 18.为了投资保护，所有40G端口可以使用原有10G光纤链路，不需要重新增加任何光纤资源； 19.可以配合集中控制器，实现集中式自动化和策略驱动型应用配置文件的整体架构。通过应用驱动型策略模式简化自动化工作，利用实时的应用运行状况监视实现集中式可视性； ▲20.支持负载均衡模块为服务器群组、防火墙群组提供基于源地址、源端口、目的地址、目的端口的负载均衡，支持不少于256台虚拟服务器，整体L4吞吐率不小于960G ，支持ICMP/TCP/UDP/DNS等多种故障检测方式。 二、实际配置需求： 1.每台设备配置单主控引擎， 2.3个电源模块 ▲3.每台设备实配千兆万兆自适应SFP+光接口≥52, 千兆光接口≥20，千兆电接口≥24，40G接口具有转换为4×10Gbps接口的能力；配置44个10G单模SFP光模块、4个千兆多模SFP光模块；且所有配置的板卡物理端口必须支持直接配置为三层路由端口，配置IP地址，以减少故障收敛时间, 需提供官方链接证明，否则视为投标无效。 4. 实配风扇≥3 5. 实配交换矩阵槽位≥4; ▲6. 支持负载均衡模块，交换机本次实配的所有端口均支持L4负载均衡功能，若交换机本身不支持该功能，必须额外可选配支持同等数量且冗余电源和风扇，万兆端口不少于24个，业界知名品牌的负载均衡产品，满足上述要求的功能（投标文件必须提供设备厂家针对本项参数的技术响应文件或参数证明文件原件，并加盖厂商公章） ▲7、设备必须通过正规渠道购买，出具设备厂家针对该项目的授权书、售后服务承诺书，设备质保期为三年，否则视为投标无效。 |
|  | IT运维管理系统 | 1 套 | 华为、华三、锐捷或其他同等档次产品 | 必须支持虚拟化部署，且兼容Vmware、hyper-v等国际主流厂家品牌。 ▲要求与本次采购的交换机、防火墙同一品牌，提供路由器、交换机网络、无线 WI-FI 网络、存储交换机和防火墙等设备的管理的统一管理，支持对物理服务器,及其上的虚拟机的管理，不接受OEM产品。 ▲管理软件最大支持管理18000个无线AP，18000个有线设备，实配1000个AP和控制器、交换机的管理许可，以及应用可视性、拓扑管理、告警管理、性能监视、库存管理等功能许可。 ▲能管理同品牌和不同品牌无线控制器和无线访问点,以及第三方的支持 RFC1213 的交换机。 能够借助 ping 扫描、CDP/LLDP 协议、路由表、ARP、BGP、 OSPF 上述所有方式,自动发现现网设备,将其纳入管理。 具备Netflow收集器的功能，可以接收从路由器，交换机等送来的Netflow数据，以友好的GUI实现应用流量分析和管理 有线用户最大支持管理50000，无线用户最大支持管理200000 ▲能够一键配置并使用内置于网络设备的探测功能,实现应用可视性和网络策略优化。应用可视性具体包括,网络流量的应用分类,各应用 的流量大小,应用的网络传输时间,应用的服务器处理时间。能够监控 客户系统中关键业务应用的健康状况。 ▲实配支持实时AP热图，能够在热图上提供选中的AP的邻居AP的RSSI信息，便于网络维护人员对无线信号分布进行全面掌握 支持通过网管对指定一个或者多个有线和无线客户端进行检查、排错分析、认证分析等内嵌工具，并给出排错的指导意见 可以支持通过网管系统进行客户端以及非法AP、非法客户端和干扰位置定位功能，该能力可以通过License方式扩展实现； 最大可支持不低于18,000个被定位客户端； 频谱管理：提供空口质量仪表板,查看最差AP空口质量状况 提供空口质量报告及历史记录，空口质量覆盖热图及干扰源影响范围图，底层空口质量客户端排查工具 可以作为全网集中的netflow收集器 ▲实配支持在移动终端（IPAD,Iphone）上的应用，便于远程维护和及时的故障排除 实配功能支持对第三方无线控制器和AP的管理 支持通过一套网管，不同管理员对无线网络设备进行虚拟管理，每个管理员可以和Map、无线设备、配置模板等进行独立关联，从而管理独自分离的无线网络设备（包括地图、无线控制器、无线AP）（投标时必须提供配置界面的截图） 网络管理：支持远程WEB配置管理，支持SNMPv1/v2/v3、Telnet、Console管理 ▲为了方便设备维护及管理，本项产品必须能够管理本项目中的交换机、无线设备和用户原有的校园网交换机（品牌：思科）约200台以及相应许可。若非同一品牌产品，投标时提供承诺函，加盖厂商公章或投标专用章。 |
|  | 无线控制器 | 1 台 | 华为、华三、锐捷或其他同等档次产品 | 一、性能配置： ▲1、为满足未来整个校园、乃至多个校区的扩容，可通过软件方式升级，最大可支持不低于5000个AP；最大用户数并发不得低于40000； ▲2、采用独立硬件架构，不得采用交换机配置无线板卡产品投标，实际配置支持4个万兆接口,且配置2个10G SFP+多模模块、配置冗余电源 ▲3吞吐量≥40Gbps，实际测试IMIX吞吐量不低于30Gbps，要求提供第三方机构测试报告。 4、必须支持所有AP到控制器的控制信令及用户数据全部以AES-CCM的方式加密传输至控制器，并且加密后控制器转发能力不受影响 5、实际配置控制器堆叠许可，支持1:N冗余方式(N≥2) 6、实配支持不少于300个 SSID ▲7、实配功能可以开放多个虚拟AP，根据需求提供空口资源租赁给各个运营商，提高收入或者换取出口带宽资源；根据策略分配各个运营商的空口资源（非带宽）比例，并且可以根据不同区域的AP进行灵活设置，可以根据不同的运营商推送不同的验证页面。 二、功能要求： 8、支持标准支持802.11ac wave 2、802.11ac wave 1、802.11n 、802.11b、802.11g、802.11a、802.1q、802.1x、802.3z、802.3ab、802.3d、802.11e 9、支持瘦AP标准IETF 5415 CAPWAP协议 10、用户认证支持802.1x/EAP认证，支持EAP-TLS、EAP-PEAP、EAP-TTLS、支持WEB认证，并且可以自动推送页面 11、控制器支持通过移动终端APP软件进行管理，移动客户端管理软件支持apple IOS设备和android设备，可以通过apple App store或google play下载。 12、VLAN 组功能：为防止校园网出现的潮汐现象，必须支持在同一个SSID下，不需要任何额外认证设备配合，就可以实现一个SSID对应一个VLAN组，一个VLAN组具有大于32个VLAN，控制器可以自动将接入该SSID的无线接入用户分配到该组中的不同VLAN中。要详细描述实现方式并提供配置界面的截图 ▲13、支持MAC地址白名单，当用户的MAC地址在名单里时，直接允许用户接入，不进入到Portal认证，如果用户的MAC地址不在白名单里，那么用户会进入到Portal认证界面。 *提供配置界面的截图 ▲14、无线控制器无需额外设备支持应用可视性和控制功能，能够对无线网络内的各类应用进行识别和统计。提供截图证明，且出具测试报告证明。 ▲15、控制器支持对终端设备的识别，如iphone,ipad，android，windows，MAC OS等设备类型，并可以针对不同的设备设置不同的安全访问策略，VLAN，QoS等。提供截图证明。 ▲16、频谱检测：可结合采用频谱分析功能的AP,实现对低层频谱的检测, ,可以分析报告出2.4G及5G频谱范围内的非WiFi设备干扰,可100%确定干扰源,包括2.4G跳频摄像头,无绳电话,蓝牙,微波炉,2.4G跳频基站或其他设备等，提供截图证明。 17、实配控制器支持视频组播功能满足未来无线课堂需求,可将视频组播流转发至AP,由AP进行视频组播至单播的转换,大大节省网络传输带宽，AP和控制器之间的带宽不随着AP下组播用户的增加而增加。要提供第三方机构测试结果。 |
|  | 无线AP许可 | 150套 | 华为、华三、锐捷或其他同等档次产品 | 无线AP许可 1个，本项设备必须与于第四项无线控制器为同一品牌；投标文件须提供原厂售后服务承诺函原件。 |
|  | 有线无线认证计费系统 | 1台 | 华为、锐捷、城市热点或其他同等档次产品 | 一、性能： 1、最大可支持100万以上注册用户，最大并发数64000个 2、接入设备同时在线人数最大能达到120000或者以上。 3、瞬时处理认证报文的速度达到16000个或者以上。 4、通信接口：4个千兆电SFP光口，4个10GB SFP光口（满配模块） 5、背板带宽：≥16Tbps 6、万兆全双工下128字节以上包转发率需达到100%;支持双万兆链路双向40G吞吐量；达到4000万的数据包线速转发。 二、认证方式和能力： 1、支持国际标准认证方式（WEB、PPPoE、802.1x、PPTP等），web、client、802.1X、PPPOE混合同时接入 2、支持基于MAC地址的认证、支持基于IP地址的认证、基于VLAN ID认证。 ▲3.同一账号支持多个设备同时上网；费用计入同一账号（投标时提供产品功能截图）； 4、支持登陆地址段、VLAN ID来限制户账号漫游。 5、支’持多元素绑定功能，这些数据包括：IP地址、MAC地址、VLAN号、用户账号等多元素的绑定，可在这些元素之间采用“与”“或”的关系。 6、支持专线账号、直通账号。 7、支持指定的目的IP免认证功能，实现灵活的接入访问控制和对特殊服务进行计费。 8、支持指定的端口控制机制（tcp/udp/icmp等） 9、支持访问目的IP的service服务类型和ACL功能，可指定某些目的IP或IP组不可访问，从而防止上网者访问某些非法网站或黄色网站。 10、网关支持RADIUS CLIENT、RADIUS SEVER、RADIUS CACHE功能，使网关与第三方无线控制器、第三方RADIUS SERVER（漫游账号）无缝联连 ▲11.支持包月、计流量、计时长、按期限、储值卡、专线等计费方式, 能够支持按流量，时长，包月限制流量，包月限制时长等多种策略的组合；支持以上计费策略组合计费，支持阶梯计费，支持基于时间、源ip、vlan、出口的不同计费模式（投标时提供功能截图）； ▲12.支持用户组织架构自定义、用户资料字段自定义、自助选择通知信息的接收方式（投标时提供功能截图）。 三、客户端： 1、防代理功能，要求可以对NAT、软件代理（单双网卡）、重复MAC和IP等情况进行灵活控制。允许或不允许，控制代理设备数量 2、 防IP地址篡改，不仅在认证可绑定IP，用户上线后也必须使用指定的IP。 3、客户端自动升级功能。 4、 控制每一用户在线时的最大TCP会话连接数限制。 5、客户端能绑定第三方防毒或安全审计软件。 6、支持WINXP、Win7、Mac OS、IOS、ANDROID、LINUX操作系统； 7、支持移动终端：在App Store上可下载基于IOS的客户端；在Android Market上可下载基于Android的客户端 8、提供与运营商认证及对接支持代理控制 用户管理、计费、日志功能： 1、管理平台需支持B/S和C/S的方式，支持用户web自注册开户功能；支持对用户上网的时段控制。 2、要求基于不同时间段实现不同的控制策略。 3、用户组的用户管理和方便的开户模板方式。 4、要求在线用户管理功能：强制下线、修改用户资料、查询、用户名、IP、MAC、相互反查、短消息通知、自动发送催费信息等功能。 5、要求不管是L2/L3层结构，都能控制每个用户的上下行带宽，粒度为16-48K。同时支持基于组的带宽控制。 6、可记录用户上网的时间段、所使用的IP地址、MAC地址、VLAN ID等数据，并可统计上网时长流量。 7、可记录用户每次上网的上下行IP流量。 要求能详细记录认证用户的详细的访问记录。包括用户电脑的MAC，源IP、用户名、目的地址、访问时间等等。方便网监部门实时查询。 8、能与第三方安全审计系统对接。 9、支持MAC黑名单和白名单功能。 10、可实时监控在线用户当前账号、实时上下行带宽、上下行流量、源/目标端口、MAC、11、TCP/UDP连接数、上下行发包数、上传下载速率等。 12、支持基于时长、流量、周期的计费策略，可组合成各种计费套餐；支持各种时段及目标IP优惠策略； 13、支持V4/V6分别统计流量，分别计费； 14、流量计费最小颗粒度为1KB； 15、同一账号支持多个设备同时上网；费用计入同一账号下； 16、用户账户余额为零时可实时停机，避免出现欠费现象； 17、具备以下临时用户接入认证计费解决方案： A:通过登录Portal页面自助注册，输入用户姓名、手机号码，通过短信获得登录帐号和密码。 B:通过校内的用户为访客申请帐号，每个老师有权限，可以开n个临时帐号，输入临时用户的手机号码，通过短信发给访客。 C :跨校认证，输入高校个人邮箱和密码，由网关中转到Pop3服务器认证，成功后后台生成临时帐号，显示登录成功。 18、具备完善、规范一卡通等信息系统接口功能，有与主流厂商公司产品的成功案例。 五、组网及同步功能： 1、需支持集群式负载均衡部署方式。 2、支持兼容开发部署模式提供不少于10个用户名单，支持兼容开发部署模式。 3、支持分布部署，统一管理模式。 4、设备端口需支持多进多出。 5、支持链路聚合功能，满足上下行单向超过1G流量的网络环境。 6、需支持Bypass旁路功能，当设备掉电、系统崩溃时能自动旁路网络，不影响用户正常上网；支持基于源地址或用户组的策略路由。 7、支持持VLAN透传、支持IPV4和IPV6双应栈协议。、支持L2/L3转发和路由模式，做为透明模式不用改变网络任何结构和IP。 8、要求支持NAT静/动态方式：在以三层路由转发模式工作时，也可以实现NAT功能。 ▲9.具备完整日志功能，具备在线人数柱状图/折线图统计、具备用户使用终端、使用操作系统的统计分析图、具备用户上网认证错误的统计分析图、具备用户上网活跃度统计图。（投标时提供功能截图）； ▲10.具备不同区域同一用户不同控制方式和计费方式；同一区域不同用户不同控制方式和计费方式；具备基于用户ip地址、vlan、运营商出口的控制方式和计费方式；具备不同用户终端（智能终端或者PC）不同的控制方式和计费方式（投标时提供功能截图）。 六、投标时必须提供以下资质证明文件： 1.投标时必须提供信息产业部颁发的入网许可证复印件，并加盖原厂商公章； 2.投标时必须提供产品IPv6 Ready认证复印件，并加盖原厂商公章； ▲3.提供国家信息中心出具的产品测试的性能分析报告。 4.投标时必须提供公安部安全销售许可证复印件，并加盖原厂商公章。 ▲5.投标时必须提供原厂家售后服务承诺函、厂家官方发布的产品彩页或官网下载的PDF打印文件，并加盖原厂商公章； 七、其它要求： ▲1、为保证设备兼容性，要求与无线控制器同一品牌，否则投标无效。 ▲2、软件后台更新到多运营商版本,提供自助服务平台。 ▲3、设备必须通过正规渠道购买，出具设备厂家针对该项目的授权书、售后服务承诺书，设备质保期为三年，否则视为投标无效。 |
|  | 交换式AP | 122台 | 华为、华三、锐捷或其他同等档次产品 | ▲总体要求：可支持瘦AP工作模式，必须支持802.11ac议,在11ac模式下支持867Mbps数据速率。 一、性能配置 1、支持802.11a/n/ac 与802.11b/g/n同时工作，支持802.3af/802.3at供电标准，1 x 10/100/1000BASE-T以太网供电 (PoE)端口（投标时必须提供厂家的产品彩页） 2、2.4 GHz频段支持MIMO 3x3, 2空间流，在2空间流模式下支持单用户MIMO；5 GHz频段支持MIMO 3x3, 2空间流，支持多用户MU-MIMO 3、支持16个BSSID 4、天线增益：内置2.4G及5G天线,天线增益，2.4G不小于3dBi，5G天线支持最不小于5dBi 5、支持瘦AP标准IETF 5415 CAPWAP协议 ▲6、频谱分析功能：每个AP在做频谱分析的同时，都能够在2.4G和5G两个频段上同时提供无线用户接入和数据包转发。AP的频谱分析功能包括识别无线干扰类型、干扰的信号强度、干扰影响的无线信道、干扰占用无线信道的Duty Cycle。可通过干扰事件触发上层无线资源管理算法,通过评估信道空口质量,对信道进行合理调节，如果频谱分析和数据转发两个功能不能同时开启，则必须为每个AP附近配置一台专用频谱分析设备并进行实际报价。 7、组播视频转换功能：支持通过AP实现由组播至可靠单播视频的转换, 8、支持高清视频可靠传播能够控制器和AP之间的链路带宽利用率不会随着同一组播组客户端的增加而增加 9、支持远程抓包功能, 可将远端AP的流量镜像到本地的IP可达的终端设备上，供主流第三方的数据包分析工具分析无线数据。 10、支持对11AC、11N和非11N类型客户端的波束成形功能，包括802.11a/g 和802.11n和802.11ac终端。 11、▲必须持有国家无线电委员会入网核准证，并可通过国家无委会网站产品核准数据库内查询。 |
|  | POE供电交换机（24口） | 11台 | 华为、华三、锐捷或其他同等档次产品 | 单台配置要求 1、提供24个千兆电口（POE），配置2个SFP+万兆光口， 二、技术参数要求 整机交换容量≥210Gbps，转发性能≥70Mpps； ▲实配支持双电源 支持IPv4/v6双协议栈，可以实现基于硬件的IPv4/v6的全线速转发，支持IPv4/v6的静态路由以及RIP功能； 支持端口聚合，且聚合数量不小于48组； ▲设备支持堆叠，堆叠最大数量不小于8台，且必须采用专用堆叠口，不能占用任何RJ45电口和SFP接口，堆叠带宽不小于80G 支持IPv4 静态路由、RIPv1/v2，支持IPv6 静态路由、RIPng，支持OSPF 支持Secure Shell V2（SSH V2）特性可以提供安全的信息保障和强大的认证功能，以保护以太网交换机不受诸如IP地址欺诈、明文密码截取等等攻击 支持丰富的ARP防御功能； 支持DHCP Server ▲缓存不小于4M Bytes |
|  | 汇聚交换机 | 6台 | 华为、华三、锐捷或其他同等档次产品 | 单台配置要求 ▲24个10G SFP+接口，端口可以按实际需求开启，本次实际激活24个10G SFP+端口 ▲实配冗余电源和风扇，电源数>=2,风扇数>=4 技术参数要求 交换容量≥450Gbps，包转发速率≥216Mpps ； ▲满足汇聚端口的高速转发，每端口延迟≤260ns,提供官网截图证明 实配许可支持跨机箱的链路的端口捆绑, 跨机箱的捆绑协议须兼容标准的IEEE 802.3ad，使用该功能时，对下游交换机没有品牌要求 ▲实配支持MAC地址表容量≥64K个；实配支持路由表表容量≥24K个；实配支持NAT/PAT功能，条目数>=1K，以上三项均需提供官方产品手册证明 实配支持交换机缓存≥18M ▲支持RIP 、OSPF、BGP、VRRP、PBR； 实配高级Buffer监控功能，可支持硬件去实时监控每个端口的每个队列的使用情况，轮询间隔可低至10ns, 有效监控突发流量和应用流量模型，请提供官方链接或白皮书 实配所有端口必须提供Netflow/Sflow功能，将数据流推送到学校内的安全设备和流量分析设备进行数据威胁分析 ▲实配集成开源抓包工具（如WireShark），可在线进行报文分析； |
|  | 千兆接入交换机（24口） | 9台 | 华为、华三、锐捷或其他同等档次产品 | 一、单台配置要求 实配24个千兆电口，不少于2个千兆上行光口，所有接口可以同时使用，Combo接口按照一个计算 二、技术参数要求 整机交换容量≥210Gbps，转发性能≥70Mpps； 支持IPv4/v6双协议栈，可以实现基于硬件的IPv4/v6的全线速转发，支持IPv4/v6三层路由功能； 设备支持堆叠，堆叠最大数量不小于8台，且可用专用堆叠口，能占用任何RJ45电口和SFP接口,提供产品堆叠口图片和产品官方彩页证明其堆叠性能 交换机缓存不小于4M Bytes，提供官方材料证明 支持DHCP Server 支持DAI等丰富的ARP防御功能； 实配支持Netstream或者Sflow，输出到学校的流量分析系统进行统一分析 支持IGMP Snooping /MLD Snooping、支持组播VLAN |
|  | 千兆接入交换机（48口） | 27台 | 华为、华三、锐捷或其他同等档次产品 | 一、单台配置要求 提供48个千兆电口，配置个2 SFP千兆光口，所有接口可以同时使用，Combo接口按照一个计算 二、技术参数要求 整机交换容量≥210Gbps，转发性能≥70Mpps； 支持IPv4/v6双协议栈，可以实现基于硬件的IPv4/v6的全线速转发，支持IPv4/v6三层路由功能； 设备支持堆叠，堆叠最大数量不小于8台，且可采用专用堆叠口， 能占用任何RJ45电口和SFP接口,提供产品堆叠口图片和产品官方彩页证明其堆叠性能 交换机缓存不小于4M Bytes，提供官方材料证明 支持DHCP Server 支持DAI等丰富的ARP防御功能； 实配支持Netstream或者Sflow，输出到学校的流量分析系统进行统一分析 支持IGMP Snooping /MLD Snooping、支持组播VLAN。 |
|  | 接入交换机（24口） | 11台 | 华为、华三、锐捷或其他同等档次产品 | 1、24口接入交换机，带24个10/100M以太网端口； 2、千兆以太网上连端口≥2个，并且每个千兆以太网上连端口都有电口和光口两种选择； 3、背板交换能力≥16Gbps；Flash≥16M； 4、二层包转发率≥6.5Mpps； 5、活动VLAN数量≥6 4；生成树（STP）数量≥64 MAC地址数量≥8,000； 6、IGMP 群组数量≥255; 7、支持UplinkFast 和BackboneFast 技术能确保快速故障切换 8、可靠性：L2支持Spanning Tree 链路冗余协议国际标准802.1D, 支持标准802.1s和802.1w支持无环路的第二层网络；支持端口单相链路检测UDLD(Unidirectional link detection)； |
|  | 接入交换机（48口） | 90台 | 华为、华三、锐捷或其他同等档次产品 | 1、48口接入交换机，带48个10/100M以太网端口； 2、千兆以太网上连端口≥2个，并且每个千兆以太网上连端口都有电口和光口两种选择； 3、背板交换能力≥16Gbps；Flash≥16M； 4、二层包转发率≥6.5Mpps； 5、活动VLAN数量≥6 4；生成树（STP）数量≥64 MAC地址数量≥8,000； 6、IGMP 群组数量≥255; 7、支持UplinkFast 和BackboneFast 技术能确保快速故障切换 8、可靠性：L2支持Spanning Tree 链路冗余协议国际标准802.1D, 支持标准802.1s和802.1w支持无环路的第二层网络；支持端口单相链路检测UDLD(Unidirectional link detection)； |
|  | 小交换机 | 1113台 | 迅捷、TP-LINK、华为 或其他同等档次产品 | 10口 非网管交换机 8个10/100Base-T,2个10/100/1000Base-T |
|  | 单模单纤光纤模块 | 120块 | 华为、华三、锐捷或其他同等档次产品 | 其中： 1、万兆单模单纤LC接口模块，10km，适用于SFP接口 数量：38个 2、千兆单模单纤LC接口模块，10km，适用于SFP接口数量：92个 |
|  | 六类网线 | 555箱 | TCL、赛格、德特威乐或其他同等档次产品 | ▲1、非屏蔽带十字骨架双绞线。兼容所有Cat.6非屏蔽系统，依照ISO/IEC 11801Ed.2；EIA/TIA568； 2、环路电阻（20℃时）：< 176Ω/km 容抗：54nF/100m 阻抗：100±15Ω 3、线缆带宽要求达到350Mhz，为将来拓展应用留下空间； 弯曲半径：固定时：≥48mm，牵引时：≥24mm，拉伸强度：≤93N； 4、 烟密度：根据IEC61034， 燃烧性能：根据IEC60332-1； 5、温度范围：安装时：0℃ ~+50℃，工作时：-20℃~+60℃； 6、导线尺寸要求：(n*n*AWG) 4×2×23AWG，环路电阻（20oC时）：< 155Ω/km，容抗：50pF/m ，阻抗：100±15Ω，拉伸强度：≤93N； 7、芯线直径：≥0.56mm；外径：≥6.3mm。 |
|  | 超五类信息点 | 4074套 | TCL、赛格、德特威乐或其他同等档次产品 | 包含1个超五类信息模块，1个面板，1个明装底盒，1个水晶头 |
|  | 六类水晶头 | 12盒 | TCL、赛格、德特威乐或其他同等档次产品 | 六类头晶头，国标。 |
|  | 弱电信息箱 | 1113个 | TCL、赛格、德特威乐或其他同等档次产品 | 用于小交换机安装，理线等，带锁，具体需要定制。 |
|  | 超五类网线 | 130箱 | TCL、赛格、德特威乐或其他同等档次产品 | 1、非屏蔽超五类双绞线。兼容所有Cat.5非屏蔽系统，依照ISO/IEC 11801Ed.2；EIA/TIA568； 2、环路电阻（20℃时）：< 176Ω/km 容抗：54nF/100m 阻抗：100±15Ω 3、线缆带宽要求达到350Mhz，为将来拓展应用留下空间； 弯曲半径：固定时：≥48mm，牵引时：≥24mm，拉伸强度：≤93N； 4、 烟密度：根据IEC61034， 燃烧性能：根据IEC60332-1； 5、温度范围：安装时：0℃ ~+50℃，工作时：-20℃~+60℃； 6、导线尺寸要求：(n*n*AWG) 4×2×23AWG，环路电阻（20oC时）：< 155Ω/km，容抗：50pF/m ，阻抗：100±15Ω，拉伸强度：≤93N； 7、芯线直径：≥0.51mm；外径：≥5.2mm。 |
|  | 理线架 | 202个 | TCL、赛格、德特威乐或其他同等档次产品 | 1、全塑胶ABS料,弹性好,强度高； 2、特殊的可拆卸盖板设计,从上和下，整个盖板可以轻易的翻转和拆卸； 3、均匀琴键式理线槽位,保证跳线良好的弯曲,保证传输性能； 4、最多可容纳48根4对线缆，每边可以容纳十二根或二十四根跳线。 |
|  | 9U挂墙式机柜 | 2个 | 图腾、赛金盾、IBM或其他同等档次产品 | 1、规格：550mm(W)×400mm(D)×450mm(H) 2、颜色：蓝白 3、材料：要求采用高强度的韩钢优质度锌板，主体骨架不少于2.0mm，其他不少于1.0mm；。 4、结构：19英寸，EIA标准立柱，强硬压迫挂墙式结构：框架、底部加固以达到增强机柜强度的效果，前门为钢化玻璃、后门加强型挂墙式。 5、配置：每个机柜配置针对设备散热设计为柳叶式进风孔； 6、安装套件：每个机柜配置30套M6螺丝安装件； |
|  | 12U挂墙式机柜 | 34个 | 图腾、赛金盾、IBM或其他同等档次产品 | 1、规格：550mm(W)×400mm(D)×700mm(H) 2、颜色：蓝白 3、材料：要求采用高强度的韩钢优质度锌板，主体骨架不少于2.0mm，其他不少于1.0mm；。 4、结构：19英寸，EIA标准立柱，强硬压迫挂墙式结构：框架、底部加固以达到增强机柜强度的效果，前门为钢化玻璃、后门加强型挂墙式。 5、配置：每个机柜配置针对设备散热设计为柳叶式进风孔； 6、安装套件：每个机柜配置30套M6螺丝安装件； |
|  | 42U落地机柜 | 3个 | 图腾、赛金盾、IBM或其他同等档次产品 | 一、技术指标： 1、防护等级：IP23 2、粉沫处理：BS6497 3、计量标准：EIA-310-D、IEC297-2 4、外观尺寸：800×600×2000(42U) 5、静态承重：500KG 6、兼容19"国际标准、公制标准和ETSI标准 二、基本配置： 1．制冷通风系统 （1套） 2. 带锁高密度网孔钢质双开前门 （1对） 3. 带锁高密度网孔钢质双开后门 （1对） 4. 带透风栅可拆式侧门 （1对） 5. M6钢螺栓 （50套） 6．19”EIA标准机架 （1套） |
|  | 48芯ODF光纤配线架 | 18个 | TCL、赛格、德特威乐或其他同等档次产品 | 1、配线架能够简便的安装连接各种不同种类的光缆，可以匹配不同的光纤适配器。采用优质冷轧钢板成型，静电粉末喷涂； 2、1U高度,48个 LC口。配线架内部配有所有必须的附件：绕线盘，热缩管等； 3、带48个双工LC耦合器 4、▲根据应用维护需要：更加利于简便安装，采用旋转式设计，可以在机柜正前面直接进行光纤安装及调试维护等操作,不需要预留出长度，为日后维护带来方便。 |
|  | 24芯ODF光纤配线架 | 19个 | TCL、赛格、德特威乐或其他同等档次产品 | 1、配线架能够简便的安装连接各种不同种类的光缆，可以匹配不同的光纤适配器。采用优质冷轧钢板成型，静电粉末喷涂； 2、1U高度,24个 LC口。配线架内部配有所有必须的附件：绕线盘，热缩管等； 3、带24个双工LC耦合器 4、▲根据应用维护需要：更加利于简便安装，采用旋转式设计，可以在机柜正前面直接进行光纤安装及调试维护等操作,不需要预留出长度，为日后维护带来方便。 |
|  | 12口LC双工配线架 | 14个 | TCL、赛格、德特威乐或其他同等档次产品 | 1、配线架能够简便的安装连接各种不同种类的光缆，可以匹配不同的光纤适配器。采用优质冷轧钢板成型，静电粉末喷涂； 2、1U高度,12个 LC口。配线架内部配有所有必须的附件：绕线盘，热缩管等； 3、带12个双工LC耦合器 4、▲根据应用维护需要：更加利于简便安装，采用旋转式设计，可以在机柜正前面直接进行光纤安装及调试维护等操作,不需要预留出长度，为日后维护带来方便。 |
|  | 48芯室外单模光纤 | 6600米 | TCL、赛格、德特威乐或其他同等档次产品 | 室外48芯零水峰单模，9/125 ，OS2-G.652D，紧缓冲层，LSZH |
|  | 24芯室外单模光纤 | 6000米 | TCL、赛格、德特威乐或其他同等档次产品 | 室外24芯零水峰单模，9/125 ，OS2-G.652D，紧缓冲层，LSZH |
|  | 12芯室外单模光纤 | 340米 | TCL、赛格、德特威乐或其他同等档次产品 | 室外12芯零水峰单模，9/125 ，OS2-G.652D，紧缓冲层，LSZH |
|  | 12口LC双工配线架 | 10个 | TCL、赛格、德特威乐或其他同等档次产品 | 模块化光纤配线架，1U，含光纤熔接盘，包含LC适配器模块、单模芯尾纤 |
|  | LC-LC单模双芯跳线1.5米 | 200条 | TCL、赛格、德特威乐或其他同等档次产品 | 单模光纤双芯跳线，2LC-2LC，9/125um OS2，LSZH，1.5米 |
|  | LC-LC单模双芯跳线3米 | 150条 | TCL、赛格、德特威乐或其他同等档次产品 | 单模光纤双芯跳线，2LC-2LC，9/125um OS2，LSZH，3米 |
|  | 光纤熔接 | 1392个 | 定制 | 包含光纤熔接，还有光纤理线、扎线，打永久标签等。 |
|  | PVC槽 | 1批 | 联塑、雄塑、金牛或其他同等档次产品 | 用于室内布线，采用25线槽，走廊部分采用100线槽及其他材料 垂直部分桥架至机柜部分采用铁线槽，必须保证完成布线后有1/2的冗余 |
|  | 其他材料 | 1项 | 联塑、雄塑、金牛或其他同等档次产品 | 5孔插座，电源线等强电引电材料 用于宿舍内小交换机供电 |
|  | 系统集成 | 1项 | 定制 | 主要包含本项目涉及到以下内容： 综合布线，机柜安装理线，信息点安装，线槽安装等内容 光纤布线，理线，ODF架安装管道疏通 设备安装调试、搬运、培训、维护等费用。 （3）本项目须现场查勘：主要是对项目现场进行实地了解，现场查勘所发生的一切费用由投标人自行承担。投标人应自行前往，指派参与现场查勘的人员须携带有效的本人身份证、单位授权委托书前往并签到。 |
| 学生宿舍网络改造及无线校园网（二期工程） |
|  | 交换式AP | 603套 | 华为、华三、锐捷或其他同等档次产品 | ▲总体要求：可支持瘦AP工作模式，必须支持802.11ac 协议,在11ac模式下支持867Mbps数据速率。 ▲每套交换式AP最少满足3个宿舍信号覆盖和学生上网需求，且每间宿舍独享双频双流1167Mbps以上速率，可用多个AP实现； 一、性能配置 1、支持802.11a/n/ac与802.11b/g/n同时工作，支持802.3af/802.3at供电标准，1 x 10/100/1000BASE-T以太网供电 (PoE)端口（投标时必须提供厂家的产品彩页） 2、2.4 GHz频段支持MIMO 3x3, 2空间流，在2空间流模式下支持单用户MIMO；5 GHz频段支持MIMO 3x3, 2空间流，支持多用户MU-MIMO 3、支持16个BSSID 4、天线增益：内置2.4G及5G天线,天线增益，2.4G不小于3dBi，5G天线支持最不小于5dBi 5、支持瘦AP标准IETF 5415 CAPWAP协议 ▲6、频谱分析功能：每个AP在做频谱分析的同时，都能够在2.4G和5G两个频段上同时提供无线用户接入和数据包转发。AP的频谱分析功能包括识别无线干扰类型、干扰的信号强度、干扰影响的无线信道、干扰占用无线信道的Duty Cycle。可通过干扰事件触发上层无线资源管理算法,通过评估信道空口质量,对信道进行合理调节，如果频谱分析和数据转发两个功能不能同时开启，则必须为每个AP附近配置一台专用频谱分析设备并进行实际报价。 7、组播视频转换功能：支持通过AP实现由组播至可靠单播视频的转换, 8、支持高清视频可靠传播能够控制器和AP之间的链路带宽利用率不会随着同一组播组客户端的增加而增加 9、支持远程抓包功能, 可将远端AP的流量镜像到本地的IP可达的终端设备上，供主流第三方的数据包分析工具分析无线数据。 10、支持对11AC、11N和非11N类型客户端的波束成形功能，包括802.11a/g 和802.11n和802.11ac终端。 11、▲必须持有国家无线电委员会入网核准证，并可通过国家无委会网站产品核准数据库内查询。 ▲12投标人所投的设备须与一期无线系统相兼容。 |
|  | 万兆单模光模块 | 58块 | 华为、华三、锐捷或其他同等档次产品 | 光模块-SFP-10GE-单模模块-(1310nm,10km,LC) |
|  | 无线AP许可 | 850套 | 华为、华三、锐捷或其他同等档次产品 | 无线AP许可 1个，本项设备必须与于第四项无线控制器为同一品牌；投标文件须提供原厂售后服务承诺函原件。 |
|  | POE供电交换机（24口） | 17台 | 华为、华三、锐捷或其他同等档次产品 | 单台配置要求 1、提供24个千兆电口（POE），配置2个SFP+万兆光口， 二、技术参数要求 整机交换容量≥210Gbps，转发性能≥70Mpps； ▲实配支持双电源 支持IPv4/v6双协议栈，可以实现基于硬件的IPv4/v6的全线速转发，支持IPv4/v6的静态路由以及RIP功能； 支持端口聚合，且聚合数量不小于48组； ▲设备支持堆叠，堆叠最大数量不小于8台，且必须采用专用堆叠口，不能占用任何RJ45电口和SFP接口，堆叠带宽不小于80G 支持IPv4 静态路由、RIPv1/v2，支持IPv6 静态路由、RIPng，支持OSPF 支持Secure Shell V2（SSH V2）特性可以提供安全的信息保障和强大的认证功能，以保护以太网交换机不受诸如IP地址欺诈、明文密码截取等等攻击 支持丰富的ARP防御功能； 支持DHCP Server ▲缓存不小于4M Bytes |
|  | POE供电交换机（48口） | 12套 | 华为、华三、锐捷或其他同等档次产品 | 单套配置要求 1、提供48个千兆电口（POE），配置2个SFP+万兆光口， 二、技术参数要求 整机交换容量≥210Gbps，转发性能≥70Mpps； ▲实配支持双电源 支持IPv4/v6双协议栈，可以实现基于硬件的IPv4/v6的全线速转发，支持IPv4/v6的静态路由以及RIP功能； 支持端口聚合，且聚合数量不小于48组； ▲设备支持堆叠，堆叠最大数量不小于8台，且必须采用专用堆叠口，不能占用任何RJ45电口和SFP接口，堆叠带宽不小于80G 支持IPv4 静态路由、RIPv1/v2，支持IPv6 静态路由、RIPng，支持OSPF 支持Secure Shell V2（SSH V2）特性可以提供安全的信息保障和强大的认证功能，以保护以太网交换机不受诸如IP地址欺诈、明文密码截取等等攻击 支持丰富的ARP防御功能； 支持DHCP Server ▲缓存不小于4M Bytes |
| 二、商务要求表 |
| ▲质保期 | 所有投标产品必须是厂家合法渠道的全新正品，按国家有关产品“三包”规定执行“三包”，生产厂家有质保期的，按厂家质保期；厂家没有承诺质保期的至少为1年。免费送货上门、安装调试，质保期内免费保修 |
| ▲技术方案需求 | 河池学院拟购置1台扁平化核心交换机，用于实现校园无线网络的Web统一认证和统一三层网关的扁平化网络架构，并且满足全校师生的有线无线高速上网的需求。 整体网络总体架构主要包含扁平化核心交换机（同时提供全网统一认证、统一三层网关和整网数据转发功能）、认证计费平台（认证计费系统和portal系统）等。 1、网络组网架构要求 此次项目拟采购1台扁平化核心交换机，要求能够支持全校6万终端用户的同时在线的能力，并且对于接入终端用户进行网络身份认证。 最终实现校园网络扁平化的网络架构，整个校园无线网络采用统一认证，统一网关，实现管理策略的集中，网络接入、汇聚设备和AC设备实现简单配置、品牌无关，解决了网络管理边界的问题，提升网络运维管理的工作效率。 2、网络认证计费要求 本项目实现对入网用户的身份认证和准确计费，认证方式采用Web Portal认证方式和MAC认证方式，并能实现Portal的无感知认证，提升用户的入网体验。 全校采用统一账号，即可用同一账号在学校认证上网，无需再次开户。 认证系统和Portal系统应该具备逃生功能，即在认证系统异常或Portal系统异常等情况下，扁平化核心交换机应为用户提供逃生功能，并在系统恢复正常后，能够切换为正常的认证模式。 学生可以自由选择运营商服务，本次采购设备和系统必须要能实现各运营商用户自动选择各自运营商出口，且能实现学校和运营商清晰对账的需求，投标时请提供详细的实现方案说明。 |
| 售后技术服务要求 | 1．免费送货上门，免费安装调试，免费培训操作人员。定期回访以及对设备维修。 2．故障响应时间：在质量保修期间期间，中标人接到故障通知后在6小时内到达采购人指定现场；一般问题12小时内解决，重大问题24小时内解决。期间发生的维修人员差旅、食宿等费用由供应商承担。特殊情况无法修复的，质保期内中标人应无条件更换新设备或提供代用设备，或采取使设备可正常运转的措施。 ▲3．投标人必须在投标文件中提供详细的售后服务方案，售后服务方案中应明确承诺响应时间、到场维修时间及一般故障排除时间，并承诺在商品需送修时提供备品备件的到位时间，售后服务点要求常年备有易损配件，能及时处理，替换损坏的部件。 |
| ▲交货时间及地点 | 1、交货时间：自签订合同之日起30个日历日内交货完毕。 2、交货地点：广西宜州市采购人指定地点。 |
| ▲付款条件 | 工程完成后，通过全校师生员工大规模使用测试1个月，网络传输稳定无掉包现象则为工程验收合格。工程验收合格后，乙方先开具发票给甲方，甲方在10个工作日内，支付当批货物全部合同款的95%给乙方，余下5%合同款在保质期满壹年后付清（无息）。 |
| 其他要求及说明 | ▲1．投标时必须提供第2、4、5、6，7，8，9，10，11，12，13、38、41、42项货物由产品厂家编写的、完整的、中文版的性能参数描述等有关说明文件或产品彩页（各分项另有要求的以各分项要求为准）。当投标文件承诺的设备性能参数与该设备厂家提供的性能参数不符合时，以厂家出具的为准。符合要求的产品说明文件必须是出厂装箱的产品说明书，或厂家编写的公开发行宣传册，或厂家编写由投标人自行打印并加盖厂家公章（国内代理的进口产品，可加盖国内总代理的公章）的彩色说明文件；符合要求的产品彩页必须是厂家编写印刷的公开发行宣传铜版彩页，或从产品厂家官方网页下载的相关的PDF、HTML文件或产品彩页的彩打文件（打印时必须保留页面页脚的网址链接内容）。 ▲2．投标报价必须包括设备的所有费用，包括货物、服务、安装调试、随配附件、备品备件、工具、辅助材料、货物运抵指定交货地点安装的各种费用售后服务、税金及其它所有成本费用的总和（其中：安装附件所涉及的费用应包括完整的安装、调试，各种接口及连接件、施工材料、辅助材料、支架、线材及人工费用等。 3．设备必须是全新的；设备到货后，供货商和购买方应在现场进行清点；清点过程中如果发现因包装或运输不当引起的仪器外观或内部的损坏，供货商应负责更换；若发现错发/漏发情况，供货商应负责更换和补发。 4．中标供应商免费向采购人提供用户所需或规定的使用和维护手册等详细技术资料。 5、中标供应商在投标活动中提供任何虚假材料，其投标无效；供货时提供的产品与投标文件不一致的，将不予验收，并报监管部门查处； 6、中标后，若中标人所供产品及售后服务不按采购文件要求履约的，将按照《中华人民共和国政府采购法》 、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》等有关规定严肃处理。 7、本项目网络设备（含每项的单一产品）并不要求使用同一品牌，只要能满足参数要求，实现相关功能即可，投标人可选择满足要求的同等品牌或者更优品牌或者几种品牌组合的产品参与投标。 |
| 现场踏勘▲ | 为了使投标人能充分理解本项目的目的、用途、场地条件等情况，顺利实施本项目，投标前各投标人应该做现场踏勘，交通工具、费用由各投标人自行负责。 1、现场踏勘报到时间：2016年4月28日上午9时30分前（如有改变，另行通知），逾期不再安排。 2、现场踏勘报到地点：河池学院（广西宜州市龙江路42号）逸夫教学实验楼608 室。 3、现场踏勘联系人： 蓝颖 联系电话： 13877880402。 4、现场踏勘须携带的资料：针对本项目出具的单位介绍信原件或法人授权委托书原件、本人身份证原件及购买本项目招标文件的票据前往。 5、现场踏勘后，投标人须在现场填写现场踏勘确认书（格式可自拟）并由采购单位相关人员签字确认并加盖采购单位或相关部门公章，该确认书必须作为商务应答文件之一附于投标文件内，否则投标无效。 6、根据现场踏勘情况，在投标文件中提供技术实施方案，含相关系统图、拓扑图等。 |